| Vorgabe Inspektionsarbeiten |  |  |
| --- | --- | --- |
| Anlagenteil | Art der Inspektionsarbeit | Häufigkeit |
| Bauwerk - Stahlbetontrog - Pegelhaus - Bedienbrücke - Dammbalkennischen - Außenanlage - Pegellatten | Sichtkontrolle auf Verschmutzung, Schwimmstoffe usw. Sichtkontrolle Bauzustand (Risse, Korrosion, mechanische Schäden usw.) Sichtkontrolle Bauzustand (Korrosion, Anstrich, Dichtheit Dach, Beschilderung usw.) Sichtkontrolle auf Verschmutzung und Bauzustand (Risse Korrosion, mechanische Schäden, Abdeckungen, Absperrungen) Sichtkontrolle auf Verschmutzung und Bauzustand (Risse Korrosion, mechanische Schäden) – (unter Wasser durch Taucher) Sichtkontrolle Bauzustand (Vegetation, Verkehrswege, Einfriedung, Schlösser, Winterdienst) Sichtkontrolle auf Verschmutzung und Beschädigung | wöchentlich monatlich monatlich monatlich monatlich jährlich monatlich wöchentlich |
| Stahlwasserbau - Verschlüsse - Lager, Lauf- und Führungsrollen - Dichtungen - Gleitbahnen - Triebstöcke / Gestänge - Antriebsmaschine - Gleichlaufwelle | Sicht- und Funktionskontrolle / Probelauf (Blockierung, Schwergängigkeit, Korrosion) (Undichtheit, Schwingungen) Sichtkontrolle auf Befestigung, Lagerspiel, Laufgeräusche, Abnutzung, Schrägstellung Sichtkontrolle auf Wirkungsweise Sichtkontrolle auf Verschleiß (unter Wasser durch Taucher) Sichtkontrolle auf Korrosion Sichtkontrolle auf Verschleiß Triebstockbolzen Überprüfung Sollzustand der Zahnlücken des Ritzels mit Schablone Überprüfung Bolzen auf festen Sitz Sichtkontrolle auf Einlagerung von Treibzeug Sichtkontrolle auf Verformung, z.B. nach Eisgang (unter Wasser durch Taucher) Probelauf und Funktionskontrolle Auma - Stellantrieb Gesamten Antriebsstrang überprüfen, Weg des Kraftflusses vom Motor zum Verbindungsglied, insbesondere Bremsen, Kupplungen, Wellenverbindungen, Getriebe, Verbindungsmittel, mechanische Elemente für Endschalter, Gleichlauf- und Sicherheitsvorrichtung (zweiseitige Antriebe) Sitz der Verbindungsschrauben prüfen Vermessung der Drehachse | jährlich bei Bedarf jährlich jährlich jährlich vierteljährlich jährlich jährlich jährlich bei Bedarf bei Bedarf halbjährlich jährlich jährlich |
| Elektrotechnische Ausrüstung - Messtechnik - Fernüberwa- chungsanlage - Messwertauf- zeichnung - Beleuchtung - Schaltanlage - Potenzialaus gleich - Überspannungs-ableiter - FI-Schutz- einrichtungen - Schaltschränke, Verteilungen - Ortsveränderliche Betriebsmittel - 400V Haupt- schalter - Kabelanlagen über 1kV - Erdungsanlagen - Sicherheitsein- richtungen - Heizungen | Sichtkontrolle Messstellen, Funktionskontrolle anhand der Messwertaufzeichnung Funktionskontrolle durch Simulation einer Störung und Kontrolle im Meldebuch Funktionskontrolle anhand von Ganglinienaufzeichnungen, Protokollen Sichtkontrolle und Funktionskontrolle Sichtkontrolle (Verschmutzung, Feuchtigkeit, Erwärmung) Prüfung Potenzialausgleich Funktionsprobe Drucktaster (Prüfeinrichtung) betätigen, nach Auslösestrom prüfen nach DIN VDE 0100 (Bericht I-10, Protokoll 1.1) Revision (Bericht I-10, Protokoll 1.3) Sichtkontrolle (Verschmutzung, Feuchtigkeit, Erwärmung, mechanische Beschädigung, Korrosionsschäden, Zustand Schließteile, Beschriftung, Kabeleinführung) Prüfung nach DIN VDE 0701 – 0702 (Bericht I-10, Protokoll 1.2) Sichtkontrolle Wärmeverfärbung, Schmorstellen, Korrosion Revision (Bericht I-10, Protokoll 1.4) Prüfung Isolierhülle, Garnituren, Außenmantel (Bericht I-10, Protokoll 3) Wechselstrommessbrücke (Bericht I-10, Protokoll 4.1) Strom-/Spannungsmessung (Bericht I-10, Protokoll 4.2) Sichtkontrolle mechanische Beschädigungen, Korrosionsschäden NOT-AUS, Havarie-Stopp, Endschalter Sichtkontrolle mechanische Befestigung, elektrische Funktion, Korrosionsschäden, Kabel (Einführung, Verlegung) | vierteljährlich vierteljährlich vierteljährlich monatlich wöchentlich jährlich bei Bedarf nach jeder Blitzsaison monatlich jährlich alle 2 Jahre alle 4 Jahre alle 4 Jahre monatlich alle 3 Jahre alle 4 Jahre alle 4 Jahre wöchentlich jährlich vierteljährlich |